## 工程量清单
江苏东方水务有限公司配电房维保服务工程报价单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价(元) | 合价(元) | 维保年限
1 | 配电变压器(1250KVA/台) | 台/年 | 4 |  |  | 1年
2 | 高压配电柜 | 台/年 | 14 |  |  | 1年
3 | 低压配电柜 | 台/年 | 23 |  |  | 1年
4 | 直流屏及消防设施 | 台/年 | 1 |  |  | 1年
5 | 高压电缆检测试验 | 根/年 | 6 |  |  | 1年
6 | 母线 | 段/年 | 2 |  |  | 1年
7 | 接地系统 | 系统/年 | 1 |  |  | 1年
8 | 高压避雷器 | 组/年 | 2 |  |  | 1年
9 | 安全工器具 | 项/年 | 1 |  |  | 1年
合计
备注： 1、包含供配电设施的日常维护、保养及500元以内的配件更换等； 2、所有更换的配件需为原厂正品配件； 3、对于甲方日常紧急报修，需在2小时内到现场，最迟24小时解决问题，特殊情况下需甲方同意延长时间； 4、甲方将对维保单位进行考核，考核不通过，并进行处罚，直至扣除全部工程款； 5、以上单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费（含大型机械进退场费）、管理费、利润、税金、建筑规费、安全文明施工措施费、临时设施费、检验试验费等一切费用。 6、维保检测和试验具体内容（包含但不限于） 高压开关柜保养： A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保两个开关灵活。 B、检查高压母线和绝缘装置，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。 C、检查真空开关装置，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。 D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。 E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。 F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。 G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。 干式变压器保养； A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。 B、检查接线，紧固松动螺栓。 C、检查通风散热系统，清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。 D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。 E、更换锈蚀的螺栓。 F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。 G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。 低压配电柜保养： A、检查抽屉式开关，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，电源指示仪表，指示灯完好。 B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧痕迹。 D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。 E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。 7、对配电房设备进行正常的调试，并记录好每次调试时间及文字信息。 8、常规电气设备日常检修。 9、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）。 10、对电气设备设施进行抢修。 11、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。 12、积累基础数据，定期形成运行评估报告。 13、高压电气设备每月应进行两次全面定期检查维护，每周一次对用电设备进行清洁、保养及进行不停电巡查，按《电气设备预防性试验规范》要求，高压设备每年进行至少一次预防性试验，提供24小时应急抢修服务，确保供电和高压设备安全运行。 14、对供电企业或单位提出的关于设备设施的缺陷进行整改。 15、如有需要可现场查看。
投标人（盖章）： 日 期： 年 月 日